## PLC点位
modbus地址 | PLC地址 | 功能码 | 含义 | 命令模式 | 备注 |  | modbus地址 | PLC地址 | 功能码 | 含义 | 字节 | 例值 | 下限 | 上限 | 备注
02031 | 1030 | 01 | 启闭机1上升 |  | 侦测信号 |  | 40202 | D201 | 03 | 沉沙井液位计1的值 | 4 float | 3.23
02032 | 1031 | 01 | 启闭机2上升 |  | 侦测信号 |  | 40203 | D202
02033 | 1032 | 01 | 启闭机3上升 |  | 侦测信号 |  | 40204 | D203 | 03 | 格栅间1液位计2的值 | 4 float | 3.23
02034 | 1033 | 01 | 启闭机4上升 |  | 侦测信号 |  | 40205 | D204
02035 | 1034 | 01 | 启闭机1上限 |  | 侦测信号,1为达到上限 |  | 40206 | D205 | 03 | 格栅间2液位计3的值 | 4 float | 3.23
02036 | 1035 | 01 | 启闭机1下限 |  | 侦测信号,1为达到下限 |  | 40207 | D206
02037 | 1036 | 01 | 启闭机2上限 |  | 侦测信号,1为达到上限 |  | 40208 | D207
02038 | 1037 | 01 | 启闭机2下限 |  | 侦测信号,1为达到下限 |  | 40209 | D208
02039 | 1038 | 01 | 启闭机3上限 |  | 侦测信号,1为达到上限 |  | 40210 | D209
02040 | 1039 | 01 | 启闭机3下限 |  | 侦测信号,1为达到下限 |  | 40211 | D210
02041 | 1040 | 01 | 启闭机4上限 |  | 侦测信号,1为达到上限 |  | 40212 | D211 | 03 | 提升泵间液位计4的值 | 4 float | 3.23
02042 | 1041 | 01 | 启闭机4下限 |  | 侦测信号,1为达到下限 |  | 40213 | D212
02043 | 1042 | 01 | 液位1低于下限水位 |  | 侦测信号 |  | 40214 | D213 | 03 | 流量计瞬时流量 | 4 float | 3.23
02044 | 1043 | 01 | 液位1处于正常水位 |  | 侦测信号 |  | 40215 | D214
02045 | 1044 | 01 | 液位1高于警戒水位 |  | 侦测信号 |  | 40216 | D215 | 03 | 瞬时流速 | 4 float | 3.23
02046 | 1045 | 01 | 液位2低于下限水位 |  | 侦测信号 |  | 40217 | D216
02047 | 1046 | 01 | 液位2处于正常水位 |  | 侦测信号 |  | 40218 | D217 | 03 | 水泵2的实时频率 | 2 int | 30 | 0 | 50 | 需注意比例换算,比例10,如500,即为50hz
02048 | 1047 | 01 | 液位2高于警戒水位 |  | 侦测信号 |  | 40219 | D218
02049 | 1048 | 01 | 液位3低于下限水位 |  | 侦测信号 |  | 40220 | D219 | 03 | 水泵3的实时频率 | 2 int | 30 | 0 | 50 | 需注意比例换算,比例10,如500,即为50hz
02050 | 1049 | 01 | 液位3处于正常水位 |  | 侦测信号 |  | 40221 | D220
02051 | 1050 | 01 | 液位3高于警戒水位 |  | 侦测信号 |  | 40222 | D221 | 03 | 总流量 | 4 long | 26893
02052 | 1051 | 01 | 液位4低于下限水位 |  | 侦测信号 |  | 40223 | D222
02053 | 1052 | 01 | 液位4处于正常水位 |  | 侦测信号 | 获取 | 40224 | D223 | 03 | 沉沙井警戒水深下限 | 4 float | 0.3 | 0.3 | 5.0
02054 | 1053 | 01 | 液位4高于警戒水位 |  | 侦测信号 |  | 40225 | D224
02055 | 1054 | 01 | 流量低于下限 |  | 侦测信号 |  | 40226 | D225 | 03 | 沉沙井警戒水深上限 | 4 float | 5.0 | 0.3 | 5.0
02056 | 1055 | 01 | 流量正常 |  | 侦测信号 |  | 40227 | D226
02057 | 1056 | 01 | 流量高于上限 |  | 侦测信号 |  | 40228 | D227 | 03 | 格栅间警戒水深下限 | 4 float | 0.3 | 0.3 | 8.0
02058 | 1057 | 01 | 启闭机1下降 |  | 侦测信号 |  | 40229 | D228
02059 | 1058 | 01 | 启闭机2下降 |  | 侦测信号 |  | 40230 | D229 | 03 | 格栅间警戒水深上限 | 4 float | 8.0 | 0.3 | 8.0
02060 | 1059 | 01 | 启闭机3下降 |  | 侦测信号 |  | 40231 | D230
02061 | 1060 | 01 | 启闭机4下降 |  | 侦测信号 |  | 40232 | D231
02062 | 1061 | 01 | 上位机状态 | 脉冲 | 侦测信号,1为ON,0为OFF(1S on 1S off) |  | 40233 | D232 | 03 | 水泵2的设定频率 | 2 int | 30 | 0 | 50 | 更改频率前需将想要的频率写入 需注意比例换算,比例400,如50hz,即为20000
02063 | 1062 | 01 | 上位机运行模式 |  | 侦测信号,1为自动,0为手动,共用的 |  | 40234 | D233
02064 | 1063 | 01 | 水泵4(备用) |  | 侦测信号 |  | 40235 | D234 | 03 | 水泵3的设定频率 | 2 int | 30 | 0 | 50 | 更改频率前需将想要的频率写入 需注意比例换算,比例400,如50hz,即为20000
02065 | 1064 | 01 | 水泵1 |  | 侦测信号 |  | 40236 | D235 | 03 | 提升泵警戒水深下限 | 4 float | 0.3 | 0.3 | 8.0
02066 | 1065 | 01 | 水泵2 |  | 侦测信号 |  | 40237 | D236
02067 | 1066 | 01 | 水泵3 |  | 侦测信号 |  | 40238 | D237 | 03 | 提升泵警戒水深上限 | 4 float | 8.0 | 0.3 | 8.0
02068 | 1067 | 01 | 水泵2异常 |  |  |  | 40239 | D238
02069 | 1068 | 01 | 水泵3异常 |  |  |  | 40240 | D239 | 03 | 流量警戒值下限 | 4 float | 0.1 | 0 | 1400
02070 | 1069 | 01 | 备用 |  |  |  | 40241 | D240
02071 | 1070 | 01 | 备用 |  |  |  | 40242 | D241 | 03 | 流量警戒值上限 | 4 float | 500.0 | 1400 | 1400
02072 | 1071 | 01 | 备用 |  |  |  | 40243 | D242
02073 | 1072 | 01 | 备用 |  |  |  | 40244 | D243
02074 | 1073 | 01 | 备用 |  |  |  | 40245 | D244
02075 | 1074 | 01 | 备用 |  |  | 写入 | 40246 | D245
02076 | 1075 | 05 | 是否处于DCS端控制状态 | 长信号 | 控制信号,1为ON,0为OFF |  | 40247 | D246 | 03/06/16 | 沉沙井警戒水深下限 | 4 float | 0.3 | 0.3 | 5.0
02077 | 1076 | 05 | 水泵2更改频率 | 脉冲 | 控制信号(触发前需先写入频率,对应40254地址) |  | 40248 | D247
02078 | 1077 | 05 | 水泵3更改频率 | 脉冲 | 控制信号(触发前需先写入频率,对应40256地址) |  | 40249 | D248 | 03/06/16 | 沉沙井警戒水深上限 | 4 float | 5.0 | 0.3 | 5.0
02079 | 1078 | 05 | 启闭机1上升 | 脉冲 | 控制信号,1为ON,0为OFF |  | 40250 | D249
02080 | 1079 | 05 | 启闭机2上升 | 脉冲 | 控制信号,1为ON,0为OFF |  | 40251 | D250 | 03/06/16 | 格栅间警戒水深下限 | 4 float | 0.3 | 0.3 | 8.0
02081 | 1080 | 05 | 启闭机3上升 | 脉冲 | 控制信号,1为ON,0为OFF |  | 40252 | D251
02082 | 1081 | 05 | 启闭机4上升 | 脉冲 | 控制信号,1为ON,0为OFF |  | 40253 | D252 | 03/06/16 | 格栅间警戒水深上限 | 4 float | 8.0 | 0.3 | 8.0
02083 | 1082 | 05 | 启闭机1下降 | 脉冲 | 控制信号,1为ON,0为OFF |  | 40254 | D253
02084 | 1083 | 05 | 启闭机2下降 | 脉冲 | 控制信号,1为ON,0为OFF |  | 40255 | D254 | 03/06/16 | 水泵2的设定频率 | 2 int | 30 | 0 | 50 | 更改频率前需将想要的频率写入 需注意比例换算,比例400,如50hz,即为20000
02085 | 1084 | 05 | 启闭机3下降 | 脉冲 | 控制信号,1为ON,0为OFF |  | 40256 | D255
02086 | 1085 | 05 | 启闭机4下降 | 脉冲 | 控制信号,1为ON,0为OFF |  | 40257 | D256 | 03/06/16 | 水泵3的设定频率 | 2 int | 30 | 0 | 50 | 更改频率前需将想要的频率写入 需注意比例换算,比例400,如50hz,即为20000
02087 | 1086 | 05 | 水泵4(备用) | 脉冲 | 控制信号,开 |  | 40258 | D257 | 03/06/16 | 提升泵警戒水深下限 | 4 float | 0.3 | 0.3 | 8.0
02088 | 1087 | 05 | 水泵1 | 脉冲 | 控制信号,开 |  | 40259 | D258
02089 | 1088 | 05 | 水泵2 | 脉冲 | 控制信号,开 |  | 40260 | D259 | 03/06/16 | 提升泵警戒水深上限 | 4 float | 8.0 | 0.3 | 8.0
02090 | 1089 | 05 | 水泵3 | 脉冲 | 控制信号,开 |  | 40261 | D260
02091 | 1090 | 05 | 水泵4(备用) | 脉冲 | 控制信号,关 |  | 40262 | D261 | 03/06/16 | 流量警戒值下限 | 4 float | 0.1 | 0 | 1400
02092 | 1091 | 05 | 水泵1 | 脉冲 | 控制信号,关 |  | 40263 | D262
02093 | 1092 | 05 | 水泵2 | 脉冲 | 控制信号,关 |  | 40264 | D263 | 03/06/16 | 流量警戒值上限 | 4 float | 500.0 | 1400 | 1400
02094 | 1093 | 05 | 水泵3 | 脉冲 | 控制信号,关 |  | 40265 | D264
02095 | 1094 | 05 | 水泵2故障复位 | 脉冲
02096 | 1095 | 05 | 水泵3故障复位 | 脉冲
02097 | 1096 | 05 | DCS运行模式 | 长信号
02098 | 1097 | 05
缓存地址
[8 empty] | D400 |  | 总流量
| 1028 |  | 上位机状态 |  |  |  |  | D401
[8 empty] | D402 |  | 瞬时流量
| 1176 | 05 | 水泵2更改频率3 |  |  |  |  | D403
| 1177 | 05 | 水泵3更改频率3 |  |  |  |  | D404 |  | 沉沙井液位计1的值
| 1178 | 05 | 启闭机1上升 |  |  |  |  | D405
| 1179 | 05 | 启闭机2上升 |  |  |  |  | D406 |  | 格栅间1液位计2的值
| 1180 | 05 | 启闭机3上升 |  |  |  |  | D407
| 1181 | 05 | 启闭机4上升 |  |  |  |  | D408 |  | 格栅间2液位计3的值
| 1182 | 05 | 启闭机1下降 |  |  |  |  | D409
| 1183 | 05 | 启闭机2下降 |  |  |  |  | D410 |  | 提升泵间液位计4的值
| 1184 | 05 | 启闭机3下降 |  |  |  |  | D411
| 1185 | 05 | 启闭机4下降 |  |  |  |  | D412
| 1186 | 05 | 水泵4(备用) |  |  |  |  | D413
| 1187 | 05 | 水泵1 |  |  |  |  | D414
| 1188 | 05 | 水泵2
| 1189 | 05 | 水泵3
| 1190 | 05 | 水泵2故障复位步骤1
| 1191 | 05 | 水泵3故障复位步骤1
| 1192 | 05 | 水泵2故障复位步骤2
| 1193 | 05 | 水泵3故障复位步骤2
| 1250 |  | 瞬时流量
1251
1252
| 1253 |  | 沉沙井液位计1的值
1254
1255
| 1256 |  | 格栅间1液位计2的值
1257
1258
| 1259 |  | 格栅间2液位计3的值
1260
1261
| 1262 |  | 提升泵间液位计4的值
1263
1264

## IP及端口
PLC IP | 222.222.223.61
Port | 502
PC IP | 222.222.223.62

## 上位机主界面
手动模式
自动模式